POZ NO: KNL-01/02

POZ ADI: SÜLFATA DAYANIKLI BETON BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

BİRİMİ: m

AÇIKLAMASI:

Sözleşmesi ekindeki tasdikli kesin projesinde gösterilen yerlerde ve Mahal Listesinde baca numara ve mesafeleri  belirtilen Ø200 mm, Ø300 mm iç çapında 500 dozlu entegre contalı, buhar kürlü (muflu) SDÇ beton boru ile her derinlikte yapılacak şebeke inşaatı kapsamında;

Kazının yapıldığı yerdeki her türlü yol kaplamasının sökülmesi veya kesilmesi, her türlü klasta, her cins zeminde, her derinlikte hendek kazısı yapılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek pissu ve içmesuyu mecraları, lağım çukurları, PTT hatları v.s. mevcut altyapılar nedeniyle gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması,

Kazı malzemesinin hendek çukuru dışına atılması ve kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenerek, idare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi ve hendek kenarlarının zemin cinsi ve hendek yüksekliği dikkate alınarak şev stabilitesi sağlanacak şekilde güvenli şev oranlarında kazı yapılması, iş ve işçi can güvenliği ile çevre emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

Hendek tabanı tesviyesinin tamamlanıp varsa tabandaki suyun kurutulmasından sonra boru altına D dış çap olmak üzere D/10+10 (minimum15 cm) yüksekliğinde, İller Bankası Genel Müdürlüğü Birim Fiyat Tarifleri Kitabında yer alan 43.610.1081  pozunun tarifine uygun malzeme  yataklamanın  yapılması,

Sözleşmesi ekindeki “Beton / Betonarme Boru ve Bağlantı Parçaları Özel Şartnamesi” nde belirtilen ölçü ve şartlarda TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına göre imal edilmiş Ø200 mm, Ø300 mm iç çapında 500 Dozlu Entegre contalı, buhar kürlü (muflu)SDÇ beton boruların satın alınması veya söz konusu beton borularınyüklenici tarafından kurulacak beton boru fabrikasında sözleşmesi ekindeki “Beton / Betonarme Boru ve Bağlantı Parçaları Özel Şartnamesi” nde belirtilen ölçü ve şartlarda TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına göre imal edilmesi, borulara ait her türlü testlerinin İdarece TS 821 EN 1916’ya göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra boruların imal edildikleri veya satın alındıkları yerden döşeneceği hendek kenarına kadar taşınması,

Sözleşme eki tasdikli tatbikat projesinde gösterilen yerlerde; borulara hasar verilmeyecek şekilde hendek içine indirilmesi ve “İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon, İçme suyu, Yapı Birim Fiyat Tarifleri (EK-1)” kitabında yer alan   Poz No:  Beton boru döşenmesi’ün tarifine uygun olacak şekilde döşenmesi,

İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1021  pozunun tarifine uygun olarak hendek dolgusunun stabilize  malzeme ile yapılması,

İmalat tamamlandıktan sonra kalan kazı artığı malzemenin taşıtlara yüklenereki İdare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi işleri için,

İmalatın bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmataş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zaiyatı, her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (K.D.V. Hariç)

KNL-01: Ø200 SDÇ BETON BORU Döşenmesi Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

KNL-02: Ø300 SDÇ BETON BORU Döşenmesi Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

Ölçü: İmalatı tamamlanan şebeke hatlarında ölçü, muayene bacalarının ekseninden alınıp, muayene bacaları iç çapı toplamının yarısı düşülecektir.

Not :

1 )  Sözleşmesi eki Beton / Betonarme Boru ve Bağlantı Parçaları Özel Şartnamesi, TS 821 EN 1916 ve TS 3830 standartlarına ve entegre contalı, buhar kürlü sülfata dayanıklı çimentodan üretilmiş  beton borular ile özel parçalarının (“ C ” parçaları) tesis inşaatında kullanılmasına İdaremizce müsaade edilmeyecektir.

2 ) Entegre contalı, buhar kürlü beton boruların imalatında kullanılacak Entegre Conta; TS EN 681-1 standardına uygun olacaktır. Aksi halde, imal edilecek boruların kullanılmasına İdaremizce müsaade edilmeyecektir.

3 ) İmal edilen veya satın alınan Entegre contalı, buhar kürlü (muflu) beton boruların İdaremizce kabul edilebilmesi için, TSE belgelerinin bulunması zorunludur.

4) Kazı artığı malzemenin döküm ücreti yükleniciye aittir.

POZ NO: KNL-03

POZ ADI: SÜLFATA DAYANIKLI PREFABRİK MUAYENE BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

Sözleşmesi ekindeki tasdikli kesin projesinde gösterilen yerlerde, baca numara ve mesafeleri mahal listesinde belirtilen Ø300mm iç çapında 500 dozlu entegre contalı, buhar kürlü (muflu) SDÇ beton boru ile yapılacak şebeke hatları için  Ø300mm iç çapında, boru giriş-çıkışları entegre contalı, 500 dozlu, SDÇ buhar kürlü prefabrik muayene bacasının imalatı kapsamında;

Kazının yapıldığı yerdeki her türlü yol kaplamasının sökülmesi veya kesilmesi, her türlü klasta, her cins zeminde ve her derinlikteki muayene bacasına ait temel kazısının yapılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek pissu ve içmesuyu mecraları, lağım çukurları, PTT hatları v.s. mevcut altyapılar nedeniyle gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması,

Kazı malzemesinin hendek çukuru dışına atılması ve kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenerek, idare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi ve hendek kenarlarının zemin cinsi ve hendek yüksekliği dikkate alınarak çelik panolu (Krings-Verbau veya benzeri tipte) iksa ile desteklenmesi veya idarenin uygun görmesi ve Sözleşme eki şartnameler, standartlar ve proje esaslarına göre kazı alanının uygun olması halinde zemin cinsi, hendek genişliği ve derinliği dikkate alınarak şevli kazı yapılması, iş ve işçi can güvenliği ile çevre emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması

Muayene bacası tabanı altına en az 0,15 m. yüksekliğinde İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1081  pozunun tarifine uygun malzeme ile yataklamanın yapılması; İller Bankası tip projesinde ( KNL-TP-27 ) belirtilen ölçülere ve  TS EN 1917 ile TS 3830   standartlarına göre imal edilmiş;- Giriş - çıkışları entegre contalı ( * )  buhar kürlü 500 Dz.lu SDÇ prefabrik muayene bacası taban elemanlarının;

- Buhar kürlü, prefabrik konik elemanının,

- 0,60m yüksekliğinde 1.00m iç çapında buhar kürlü  gövde bileziğinin,

- 0,35m yüksekliğinde 1.00m iç çapında buhar kürlü gövde bileziğinin,

- H=0,15-0,60m arasında değişken yükseklikte 1.00m. iç çapında buhar kürlü  prefabrik gövde ayar bileziğinin,

- H=0,15 m yüksekliğinde, 0,62m iç çapında 0,13 m et kalınlığında buhar kürlü  prefabrik boyun bileziğinin,

- Buhar kürlü entegre contalı prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanının,

satın alınması veya söz konusu prefabrik muayene bacası elemanlarının yüklenici tarafından kurulacak beton boru fabrikasında sözleşmesi ekindeki tip projesinde ( TP-27 ) belirtilen ölçülere ve TS EN 1917 ile TS 3830   standartlarına göre imal edilmesi, prefabrik muayene bacası elemanlarına ait her türlü testlerinin İdarece  TS EN 1917’ye göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra prefabrik muayene bacası elemanlarının ( Taban elemanı, konik, gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği, boyun bileziği, çerçeve montaj elemanı), imal edildikleri veya satın alındıkları yerden baca kazı çukuru kenarına taşınarak hazır hale getirilmesi,

Prefabrik baca taban elemanının baca kazı çukuru kenarından alınarak hasar verilmeyecek şekilde yataklaması yapılmış baca temel tabanına indirilmesi, projesine uygun olarak yerleştirilmesi, taban elemanı üzerinden itibaren sızdırmaz halde entegre contalı, prefabrik gövde bileziği, gövde yükseklik ayar bileziği ( gerekmesi halinde ), konik, boyun bileziği, çerçeve montaj elemanlarının zemin seviyesi üst kotu veya yol üst kotu ile aynı seviyede olacak şekilde üst üste yerleştirilmesi, yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması,

43.665.1054 Poz No’lu birim fiyat tarifine uygun imal edilmiş sfero döküm baca kapağının satın alınması, konulacağı muayene bacası çukuru kenarına kadar taşınması, poz no.sunda belirtilen esaslara göre yerine konulması,

08.008 poz no.lu birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahilinde hazırlanmış ve baca kazı çukuru kenarına getirilmiş stabilize malzemesinin, baca kazı çukuru kenarından alınarak doldurulacağı temel çukuru içerisine konulması, İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1021  pozunun tarifine uygun olarak  temel dolgusunun stabilize malzeme ile yapılması,

İmalatın bünyesine giren çimento, kum-çakıl, stabilize veya kırmatş ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zaiyatı, her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (K.D.V. Hariç)

Giriş - çıkışları entegre contalı buhar kürlü prefabrik taban elemanı, buhar kürlü gövde bileziği elemanları, buhar kürlü konik elemanı, buhar kürlü boyun bileziği, buhar kürlü çerçeve montaj elemanı, sfero döküm kapağı ile  çıkış çapı

Ø300mm.lik hatlarda kullanılan ( Tüm giriş ve çıkışlar dahil) ve temel dolgusu stabilize malzeme ile yapılan muayene bacası teşkil edilmesinin, 1 Adet fiyatı:

KNL-03: Ø300 SÜLFATA DAYANIKLI PREFABRİK MUAYENE BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ Beher Adet Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

Ölçü: Yapılan muayene bacasının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1 ) ( * ) Muayene bacası taban elemanlarının giriş - çıkışlarında kullanılacak olan entegre contalar; TS EN 681-1 standardına uygun olacak ve taban elemanının döküm aşamasında kalıp içerisine yerleştirilerek imalatı yapılacaktır. TS EN 681-1 standardına uygun olmayan entegre contanın muayene bacası taban elemanlarında kullanılması halinde, imal edilecek veya satın alınacak muayene bacası taban elemanlarının kullanılmasına, İdaremizce müsaade edilmeyecektir.

2 ) H=0,15-0,60m. arasında değişken yükseklikteki muayene bacası gövde yükseklik ayar bileziği, muayene bacası gövde yüksekliğinin yol kotu seviyesine uygun olması amacıyla kullanılacak ve hiçbir zaman 0,15 mt.den az olmayacaktır.

3) Muayene bacasının teşkili için gerekli tüm elemanlar fiyata dahildir.

POZ NO: KNL-04

POZ ADI: PREFABRİK PARSEL BACASI TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

İller Bankası Tip Projeleri KNL-TİP-23A no.lu tip projesine uygun Prefabrike 6500 Dz.lu parsel bacası yapılması imalatı kapsamında;

Kazının yapıldığı yerdeki her türlü yol kaplamasının sökülmesi veya kesilmesi, her türlü klasta, her cins zeminde ve her derinlikteki parsel bacasına ait temel kazısının yapılması, kazı sırasında karşılaşılabilecek pissu ve içmesuyu mecraları, lağım çukurları, PTT hatları v.s. mevcut altyapılar nedeniyle gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması,

Kazı malzemesinin hendek çukuru dışına atılması ve kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenerek, idare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi ve hendek kenarlarının zemin cinsi ve hendek yüksekliği dikkate alınarak şev stabilitesi sağlanacak şekilde güvenli şev oranlarında kazı yapılması, iş ve işçi can güvenliği ile çevre emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması

,

Parsel bacası tabanı altına en az 0,10 m. yüksekliğinde, İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1081  pozunun tarifine uygun malzeme ile yataklamanın yapılması,

“Prefabrike Parsel Bacası Tip Projesi”ne (KNL-TİP-23A) uygun ;

Boru girişleri entegre contalı ( * )  buhar kürlü 600 Dz.lu SDÇ prefabrik parsel bacası taban elemanının;

0,50m yüksekliğinde buhar kürlü parsel bacası gövde elemanının,

0,25m yüksekliğinde buhar kürlü parsel bacası gövde elemanının,

buhar kürlü gövde yüksekliği ayar elemanının,

BS 18 Betonu ile ( 350 Dz.lu ) imal edilmiş prefabrik betonarme profil demir ile çerçevelenmiş parsel bacası kapağının ( cadde ve sokaklardaki parsel bacaları için ),

TSE 821 ve TSE 3830’a göre üretim yapan beton boru fabrikalarından satın alınması veya yüklenici tarafından aynı şartlara uygun kurulacak ve beton boru fabrikasında TSE 821 ve TSE 3830’a göre imal edilmesi, yukarıda belirtilen prefabrik parsel bacası elemanlarına ait her türlü testlerinin TS 821’e göre yapılması, gerekli testler yapıldıktan sonra parsel bacası prefabrik elemanlarının ( Taban elemanı, gövde elemanı, gövde yüksekliği ayar elemanı, betonarme parsel bacası kapağı,), imal edildikleri veya satın alındıkları yerden baca kazı çukuru kenarına taşınarak hazır hale getirilmesi,

Prefabrik parsel bacası taban elemanının baca kazı çukuru kenarından alınarak hasar verilmeyecek şekilde kazı tesviyesi yapılmış baca temel tabanına indirilmesi, “Prefabrike Parsel Bacası Tip Projesi”ne (KNL-TİP-23A) uygun olarak yerleştirilmesi, taban elemanı üzerinden itibaren sızdırmaz halde gövde elemanı, gövde yüksekliği ayar elemanı  ( gerekmesi halinde ) başlarının 600 dozlu harç ile birleştirilerek zemin seviyesi üst kotu veya yol üst kotu ile aynı seviyede olacak şekilde üst üste yerleştirilmesi, yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması,

“Prefabrike Parsel Bacası Tip Projesi”ne (KNL-TİP-23A) uygun olarak imal edilmiş prefabrik parsel bacası kapaklarının ( İdarece uygun görülen cinsinin çerçeveli veya çerçevesiz ) parsel bacası kazı çukuru kenarına kadar taşınması, ve yerine konulması,

08.008 poz no.lu birim fiyat tarifindeki esaslar ve şartlar dahilinde hazırlanmış ve baca kazı çukuru kenarına getirilmiş stabilize malzemesinin, baca kazı çukuru kenarından alınarak doldurulacağı temel çukuru içerisine konulması, İller Bankası Birim Fiyat cetvellerinde yer alan 43.610.1021  pozunun tarifine uygun olarak  temel dolgusunun stabilize malzeme ile yapılması,

İmalat tamamlandıktan sonra artan kazı artığı malzemenin, taşıtlara yüklenilmesi, İdare ve ilgili yerel yönetimler tarafından müştereken gösterilen depoya taşınması ve boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi,

İmalatın bünyesine giren çimento, kum-çakıl  ile diğer her türlü gerekli malzemelerin satın alınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, istif, figüre, her türlü malzeme ve zaiyatı, her türlü malzemenin inşaat mahalline kadar taşınması, bu taşımalara ait yükleme ve boşaltma, her türlü çamur müşkülat ve su boşaltma zammı, derinlik zammı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, alet edevat giderleri, her türlü deney ve laboratuar giderleri, amortisman, faiz, bakım, enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (K.D.V. Hariç)

Boru girişi entegre contalı buhar kürlü prefabrik parsel tabanı, buhar kürlü gövde bileziği elemanları  ve betonarme çerçeveli kapak elemanı ile  parsel bacası teşkil edilmesinin,

Beher adet Fiyatı : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

ÖLÇÜ :

Fiilen yerine konulan Parsel Bağlantı Rögarı sayısıdır.

NOT:

1-Parsel bacası taban elemanlarının çıkışlarında kullanılacak olan entegre conta; TS EN 681-1 standardına uygun olacak ve taban elemanının döküm aşamasında kalıp içerisine yerleştirilerek imalatı yapılacaktır. TS EN 681-1 standardına uygun olmayan entegre contanın parsel bacası taban elemanlarında kullanılması halinde, imal edilecek veya satın alınacak parsel bacası taban elemanlarının kullanılmasına, İdaremizce müsaade edilmeyecektir.

2- Bu birim fiyat tarifi içerisinde parsel bacasının oluşturulması için gerekli tüm parsel bacası elemanları (kapak dahil) dahildir. Borular ilgili birim fiyattan ödenecektir.

POZ NO: KNL-05-06-07-08

POZ ADI: PE100, PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

BİRİMİ: m

AÇIKLAMASI:

Projesine göre boru hattı güzergâhının belirlenmesi, aplikasyonun yapılması beton parkelerin sökülerek istiflenmesi, asfaltın kesme işleminin yapılması, hendek kazı kesiti esas alınarak, her cins, klas ve her derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanarak veya kullanmadan dar-geniş hendek (paçal hendek kazısı) kazısının yapılması, şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenip, idarenin göstereceği yere kadar taşınması, boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can,  iş sağlığı ve güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya gidiş-gelişinin sağlanması ve varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması, zarar gören alt yapı tesislerinin onarılarak, eski durumuna getirilmesi, İşin yapımı sırasında zarar gören mevcut alt yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması,

Hendek kazı tabanının üniform olarak düzeltilmesi, tesviye edilmesi ve tesviye edildikten sonra kazı tabanının sıkıştırılması,

Sıkıştırılmış hendek kazı tabanına teknik şartnamenin ilgili maddesine ve projesine göre boru tabanına yataklama dolgusunun yapılması,

Yataklama dolgusunun tamamlanmasını müteakip boruların şantiye deposundan taşıtlara yüklenerek hendek kenarına kadar taşınması, taşıtlardan boşaltılması,

- Bağlantılarda; Çapı Ø 125’e kadar (Ø 125 dahil) boruların birleşimi elektrofüzyon metodu ile, Ø 125’den büyük olan boruların birleşimi ise alın kaynağıyla yapılacaktır.

Alın  kaynağı yapılması durumunda;

Döşenecek hatta, Kaynak makinesinin hendek başında hazır edilmesi ve bu kaynak işlerinde idare tarafından istenildiğinde ibraz edebilecek son 6 ay içerisinde alınmış veya vizelenmiş kaynakçı ustası ehliyetine sahip ustaların çalıştırılması,

PE100 boru ve özel parça başlarının temizlenip traşlanarak alın kaynağı ile eklenmesi,

Başları eklenerek kontrolün uygun göreceği uzunlukta anolar haline getirilen boruların, hendek tabanına döşenmesi,

Borunun döşenmesinden sonra, boru hattı üzerinde yer alan armatürlerin, dirseklerin ve özel parçaların yerleştirilmesi ve montajının yapılması, flanşlı başların kauçuk veya klingerit conta ile bağlanması,

Boru hattı üzerinde yer alan dirseklerin projesinde ön görülen ebatlarda C-12/15 sınıfı betonla tespit kitlesi yapılması,

Döşenen boru hattının, aynı şartnamede belirtilen şekilde tecrübe basınç deneyine tabi tutulması,

Boru hattının, aynı şartnamede belirtilen şekilde boru üstü 30cm yüksekliğe kadar, teknik şatnamenin ilgili maddesine göre boru gömlekleme dolgusunun yapılması,

Gömlekleme dolgusu üzerine, hendeğin kalan kısmının tamamının, stabilize malzeme ile 20cm tabakalar halinde doldurulup kompaktörle sıkıştırılarak hendek geri dolgusunun tamamlanması,

Her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, alet edevat, makine, araç, gereç, diğer her türlü malzemenin temin edildiği yerden iş başında taşınması, yükleme ve boşaltma, giderleri dahil olmak üzere; imalatı gerçekleştirilen boru hattıyla ilgili olarak her türlü deney ve laboratuar giderleri, amortisman, faiz, bakım enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil olmak üzere bir metre boru döşenmesinin fiyatı,

KNL-05: Ø200 mm PE100,PN10 (TM2) Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

KNL-06: Ø160 mm PE100,PN10 (TM3) Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

KNL-07: Ø110 mm PE100,PN10 (TM4) Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

KNL-08: Ø110 mm PE100,PN10 (TM5) Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

ÖLÇÜ :

Fiilen yerine konulan borunun ekseninden yapılan uzunluğun m cinsinden değeridir.

NOT: Kullanılacak her türlü dirsek, redüksiyon vb PE Fittingsler bu birim fiyata dahil olup ödemesi ilgili çapın eksen uzunluğu üzerinden yapılacaktır. Elektrofüzyon ve alın kaynağı yapılması fiyata dahildir.

POZ NO: KNL-09

POZ ADI: T101 IZGARA YAPISI İNŞAATI

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

Projesine göre, her türlü yapının yapılacağı alanın ve sınırlarının belirlenmesi, plankotesinin çıkarılması ve aplikasyonunun yapılması,

Temel planı ve mimari kesitlerindeki kazı derinliği temel seviyesi ölçüleri, min 60 cm çalışma payları dikkate alınarak belirlenecek kazı kesitine göre, her cins zeminde ve her derinlikte patlayıcı madde kullanılarak veya kullanılmayarak elle ve/veya makine ile projesine göre her türlü temel kazısının yapılması, kazı çukuru yan ve taban yüzeylerinin düzeltilmesi ve tesviye edilmesi, işin ve imalatın kuruda yapılması için kazı çukurundaki suyun pompajla veya tahliye kanalı ile dışarı atılması, kazı tabanının tesviyesinden sonra sıkıştırılması, kazının kazı çukuru kenarına atılması, kazının artan kısmının veya idarenin istemesi üzerine tamamının iş mahalli dışına taşınması, gerekli imalat ve inşaatın tamamlanması, kazı çukuru kenarında, kazı çukuru içinde can, mal ve iş güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya geliş gidişinin sağlanması için her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması,

Her türlü su boşaltma, çamur müşkülat ve derinlik zammı dahil, kazının yapılması, kazı çukuru tabanının ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının sıkıştırılması için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik , alet ve edavat, makine araç-gereç ve teçhizat giderleri, kazı malzemesinin iş mahalli dışına taşınması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, bu taşıma ile ilgili yükleme ve boşaltma, iş başında her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma işleri,

Projesinde brüt beton olan kısımlara 15.180.1003 pozuna uygun plywood kalıp yapılması, iş ve kalıp iskelelerinin yapılması, sökülmesi, betonarme demirinin projesine göre hazırlanarak yerine konulması, C8/10 ve C30/37 basınç dayanımı sınıfına uygun betonarme betonun dökülmesi, sıkıştırılması, priz süresince sulanması,betona geçirimsizlik için katkı maddesi katılması, idarece gerek görülmesi halinde istenilen miktarda beton numunesi alınarak laboratuar deneylerinin yapılması, gerekmesi halinde zemin ıslahı (blokaj, kum-çakıl dolgu, grobeton v.s.) yapılması, projesindeki demir imalatların (Kapak ve gemici merdiveni) AISI 304L malzemeden yapılması,

Stabilize malzemenin iş başında temini, dolgu yapılacak bina, yol ve saha betonu alt zeminlerinin zemin suyu kurutulup tesviyesi tamamlandıktan sonra 08.008 Poz nolu birim fiyat tarifindeki şartlar dahilinde hazırlanmış ve konulacağı yerin kenarına getirilmiş stabilize malzemenin, serileceği yere kadar makine ile ötelenmesi, kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, malzemenin projesinde belirtilen ve İdarenin öngördüğü şartlarda serilerek 43.610.1021pozunun tarifine uygun şekilde bina, yol alt temel ve  temelinin oluşturulması, sulanması ve titreşimli silindirle sıkıştırılması

Emniyet giderleri, gerekli olan her türlü malzeme ve zayiatı, projesine göre gerekli  her türlü inşaat, imalat ve taşıma giderleri, her türlü işçilik, araç, gereç, makine, teçhizat ve atölye giderleri, her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, her türlü müşkülat zammı ile yüklenici karı ve genel giderler dahil (mekanik ekipmanlar ve elektrik tesisatı hariç) 1 (bir) adet T101 Izgara Ünitesi inşaatının yapılmasıdır.

Ölçü: Projesine göre fiilen yapılan ve idarece uygun görülen T101 Izgara Yapısı adedidir.

Not:   1) Kazı ve dolgular ve taşıma işleri birim fiyata dahildir.

2) Bu birim fiyat kapsamında tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir.

3) Sac kapaklar ve gemici merdivenleri ve havalandırma boruları bu fiyata dahildir.

POZ NO: KNL-10

POZ ADI: T102 TERFİ MERKEZİ İNŞAATI

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

Projesine göre, her türlü yapının yapılacağı alanın ve sınırlarının belirlenmesi, plankotesinin çıkarılması ve aplikasyonunun yapılması,

Temel planı ve mimari kesitlerindeki kazı derinliği temel seviyesi ölçüleri, min 60 cm çalışma payları dikkate alınarak belirlenecek kazı kesitine göre, her cins zeminde ve her derinlikte patlayıcı madde kullanılarak veya kullanılmayarak elle ve/veya makine ile projesine göre her türlü temel kazısının yapılması, kazı çukuru yan ve taban yüzeylerinin düzeltilmesi ve tesviye edilmesi, işin ve imalatın kuruda yapılması için kazı çukurundaki suyun pompajla veya tahliye kanalı ile dışarı atılması, kazı tabanının tesviyesinden sonra sıkıştırılması, kazının kazı çukuru kenarına atılması, kazının artan kısmının veya idarenin istemesi üzerine tamamının iş mahalli dışına taşınması, gerekli imalat ve inşaatın tamamlanması, kazı çukuru kenarında, kazı çukuru içinde can, mal ve iş güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya geliş gidişinin sağlanması için her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması,

Her türlü su boşaltma, çamur müşkülat ve derinlik zammı dahil, kazının yapılması, kazı çukuru tabanının ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının sıkıştırılması için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik , alet ve edavat, makine araç-gereç ve teçhizat giderleri, kazı malzemesinin iş mahalli dışına taşınması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, bu taşıma ile ilgili yükleme ve boşaltma, iş başında her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma işleri,

Projesine uygun Çelik çarığın imal edilmesi ve inşaat alanına getirilmesi, Keson imalat kısmında  bürüt beton olan kısımlarda 15.180.1004 pozuna uygun eğri yüzeyli çelik kalıp ve düz kısımlarda 15.180.1003 pozuna uygun plywood kalıp yapılması, iş ve kalıp iskelelerinin yapılması, sökülmesi, betonarme demirinin projesine göre hazırlanarak yerine konulması, C8/10 ve C30/37 basınç dayanımı sınıfına uygun betonarme betonun dökülmesi, sıkıştırılması, priz süresince sulanması,betona geçirimsizlik için katkı maddesi katılması, idarece gerek görülmesi halinde istenilen miktarda beton numunesi alınarak laboratuar deneylerinin yapılması, gerekmesi halinde zemin ıslahı (blokaj, kum-çakıl dolgu, grobeton v.s.) yapılması, projesindeki demir imalatların (Kapak ve gemici merdiveni) AISI 304L malzemeden yapılması,

15.220.1005 pozuna uygun tuğla duvar yapılması, Isı camlı PVC pencere yapılması, İç dış ve tavan sıvalarının  yapılması, Terfi merkezi döşemesinin seramik kaplama yapılması iç duvar ve tavanın plastik badana, dış duvarın akrilik kaplama yapılması,

Ahşap çatı yapılması, su yalıtımı yapılıp kiremit döşenmesi, yağmur oluğu ve yağmursuyu iniş borularının yapılması,Çelik kapı yapılması

Stabilize malzemenin iş başında temini, dolgu yapılacak bina, yol ve saha betonu alt zeminlerinin zemin suyu kurutulup tesviyesi tamamlandıktan sonra 08.008 Poz nolu birim fiyat tarifindeki şartlar dahilinde hazırlanmış ve konulacağı yerin kenarına getirilmiş stabilize malzemenin, serileceği yere kadar makine ile ötelenmesi, kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, malzemenin projesinde belirtilen ve İdarenin öngördüğü şartlarda serilerek 43.610.1021pozunun tarifine uygun şekilde bina, yol alt temel ve  temelinin oluşturulması, sulanması ve titreşimli silindirle sıkıştırılması

Emniyet giderleri, gerekli olan her türlü malzeme ve zayiatı, projesine göre gerekli  her türlü inşaat, imalat ve taşıma giderleri, her türlü işçilik, araç, gereç, makine, teçhizat ve atölye giderleri, her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, her türlü müşkülat zammı ile yüklenici karı ve genel giderler dahil (mekanik ekipmanlar ve elektrik tesisatı hariç) 1 (bir) adet T102 Terfi Merkezi  inşaatının yapılmasıdır.

Ölçü: Projesine göre fiilen yapılan ve idarece uygun görülen T102 Terfi Merkezi  adedidir.

Not:   1) Kazı ve dolgular ve taşıma işleri birim fiyata dahildir.

2) Bu birim fiyat kapsamında tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir.

3) Sac kapaklar ve gemici merdivenleri ve havalandırma boruları bu fiyata dahildir.

POZ NO: KNL-11

POZ ADI: T103 VANA ODASI İNŞAATI

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

Projesine göre, her türlü yapının yapılacağı alanın ve sınırlarının belirlenmesi, plankotesinin çıkarılması ve aplikasyonunun yapılması,

Temel planı ve mimari kesitlerindeki kazı derinliği temel seviyesi ölçüleri, min 60 cm çalışma payları dikkate alınarak belirlenecek kazı kesitine göre, her cins zeminde ve her derinlikte patlayıcı madde kullanılarak veya kullanılmayarak elle ve/veya makine ile projesine göre her türlü temel kazısının yapılması, kazı çukuru yan ve taban yüzeylerinin düzeltilmesi ve tesviye edilmesi, işin ve imalatın kuruda yapılması için kazı çukurundaki suyun pompajla veya tahliye kanalı ile dışarı atılması, kazı tabanının tesviyesinden sonra sıkıştırılması, kazının kazı çukuru kenarına atılması, kazının artan kısmının veya idarenin istemesi üzerine tamamının iş mahalli dışına taşınması, gerekli imalat ve inşaatın tamamlanması, kazı çukuru kenarında, kazı çukuru içinde can, mal ve iş güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya geliş gidişinin sağlanması için her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması,

Her türlü su boşaltma, çamur müşkülat ve derinlik zammı dahil, kazının yapılması, kazı çukuru tabanının ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının sıkıştırılması için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik , alet ve edavat, makine araç-gereç ve teçhizat giderleri, kazı malzemesinin iş mahalli dışına taşınması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, bu taşıma ile ilgili yükleme ve boşaltma, iş başında her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma işleri,

Projesinde brüt beton olan kısımlara 15.180.1003 pozuna uygun plywood kalıp yapılması, iş ve kalıp iskelelerinin yapılması, sökülmesi, betonarme demirinin projesine göre hazırlanarak yerine konulması, C8/10 ve C30/37 basınç dayanımı sınıfına uygun betonarme betonun dökülmesi, sıkıştırılması, priz süresince sulanması,betona geçirimsizlik için katkı maddesi katılması, idarece gerek görülmesi halinde istenilen miktarda beton numunesi alınarak laboratuar deneylerinin yapılması, gerekmesi halinde zemin ıslahı (blokaj, kum-çakıl dolgu, grobeton v.s.) yapılması, projesindeki demir imalatların (Kapak ve gemici merdiveni) AISI 304L malzemeden yapılması,

Stabilize malzemenin iş başında temini, dolgu yapılacak bina, yol ve saha betonu alt zeminlerinin zemin suyu kurutulup tesviyesi tamamlandıktan sonra 08.008 Poz nolu birim fiyat tarifindeki şartlar dahilinde hazırlanmış ve konulacağı yerin kenarına getirilmiş stabilize malzemenin, serileceği yere kadar makine ile ötelenmesi, kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, malzemenin projesinde belirtilen ve İdarenin öngördüğü şartlarda serilerek 43.610.1021pozunun tarifine uygun şekilde bina, yol alt temel ve  temelinin oluşturulması, sulanması ve titreşimli silindirle sıkıştırılması

Emniyet giderleri, gerekli olan her türlü malzeme ve zayiatı, projesine göre gerekli  her türlü inşaat, imalat ve taşıma giderleri, her türlü işçilik, araç, gereç, makine, teçhizat ve atölye giderleri, her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, her türlü müşkülat zammı ile yüklenici karı ve genel giderler dahil (mekanik ekipmanlar ve elektrik tesisatı hariç) 1 (bir) adet T103 Vana Odası  inşaatının yapılmasıdır.

Ölçü: Projesine göre fiilen yapılan ve idarece uygun görülen T103 Vana Odası adedidir.

Not:   1) Kazı ve dolgular ve taşıma işleri birim fiyata dahildir.

2) Bu birim fiyat kapsamında tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir.

3) Sac kapaklar ve gemici merdivenleri ve havalandırma boruları bu fiyata dahildir.

POZ NO: KNL-12

POZ ADI: T104 DEBİMETRE RÖGARI İNŞAATI

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

Projesine göre, her türlü yapının yapılacağı alanın ve sınırlarının belirlenmesi, plankotesinin çıkarılması ve aplikasyonunun yapılması,

Temel planı ve mimari kesitlerindeki kazı derinliği temel seviyesi ölçüleri, min 60 cm çalışma payları dikkate alınarak belirlenecek kazı kesitine göre, her cins zeminde ve her derinlikte patlayıcı madde kullanılarak veya kullanılmayarak elle ve/veya makine ile projesine göre her türlü temel kazısının yapılması, kazı çukuru yan ve taban yüzeylerinin düzeltilmesi ve tesviye edilmesi, işin ve imalatın kuruda yapılması için kazı çukurundaki suyun pompajla veya tahliye kanalı ile dışarı atılması, kazı tabanının tesviyesinden sonra sıkıştırılması, kazının kazı çukuru kenarına atılması, kazının artan kısmının veya idarenin istemesi üzerine tamamının iş mahalli dışına taşınması, gerekli imalat ve inşaatın tamamlanması, kazı çukuru kenarında, kazı çukuru içinde can, mal ve iş güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya geliş gidişinin sağlanması için her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması,

Her türlü su boşaltma, çamur müşkülat ve derinlik zammı dahil, kazının yapılması, kazı çukuru tabanının ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının sıkıştırılması için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik , alet ve edavat, makine araç-gereç ve teçhizat giderleri, kazı malzemesinin iş mahalli dışına taşınması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, bu taşıma ile ilgili yükleme ve boşaltma, iş başında her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma işleri,

Projesinde brüt beton olan kısımlara 15.180.1003 pozuna uygun plywood kalıp yapılması, iş ve kalıp iskelelerinin yapılması, sökülmesi, betonarme demirinin projesine göre hazırlanarak yerine konulması, C8/10 ve C30/37 basınç dayanımı sınıfına uygun betonarme betonun dökülmesi, sıkıştırılması, priz süresince sulanması,betona geçirimsizlik için katkı maddesi katılması, idarece gerek görülmesi halinde istenilen miktarda beton numunesi alınarak laboratuar deneylerinin yapılması, gerekmesi halinde zemin ıslahı (blokaj, kum-çakıl dolgu, grobeton v.s.) yapılması, projesindeki demir imalatların (Kapak ve gemici merdiveni) AISI 304L malzemeden yapılması,

Stabilize malzemenin iş başında temini, dolgu yapılacak bina, yol ve saha betonu alt zeminlerinin zemin suyu kurutulup tesviyesi tamamlandıktan sonra 08.008 Poz nolu birim fiyat tarifindeki şartlar dahilinde hazırlanmış ve konulacağı yerin kenarına getirilmiş stabilize malzemenin, serileceği yere kadar makine ile ötelenmesi, kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, malzemenin projesinde belirtilen ve İdarenin öngördüğü şartlarda serilerek 43.610.1021pozunun tarifine uygun şekilde bina, yol alt temel ve  temelinin oluşturulması, sulanması ve titreşimli silindirle sıkıştırılması

Emniyet giderleri, gerekli olan her türlü malzeme ve zayiatı, projesine göre gerekli  her türlü inşaat, imalat ve taşıma giderleri, her türlü işçilik, araç, gereç, makine, teçhizat ve atölye giderleri, her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, her türlü müşkülat zammı ile yüklenici karı ve genel giderler dahil (mekanik ekipmanlar ve elektrik tesisatı hariç) 1 (bir) adet T104 Debimetre Rögarı inşaatının yapılmasıdır.

Ölçü: Projesine göre fiilen yapılan ve idarece uygun görülen T104 Debimetre Rögarı adedidir.

Ödeme şekli: Yapının idarece verilen projelerine göre:

A) Betonarme imalatların fiilen tamamlanmasını müteakip ünite toplam teklif bedelinin %55’i ödenir.

B) Tüm demir işleri ve boya işleri tamamlanarak yapının kullanıma hazır hale gelmesini müteakip ünite toplam teklif bedelinin %45’i ödenir.

Not:   1) Kazı ve dolgular ve taşıma işleri birim fiyata dahildir.

2) Bu birim fiyat kapsamında tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dahil olduğu kabul edilecektir.

3) Sac kapaklar ve gemici merdivenleri ve havalandırma boruları bu fiyata dahildir.