POZ NO: PRO-01/7

POZ ADI: PE100,PN10 BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

BİRİMİ: m

AÇIKLAMASI:

Projesine göre boru hattı güzergâhının belirlenmesi, aplikasyonun yapılması beton parkelerin sökülerek istiflenmesi, asfaltın kesme işleminin yapılması, hendek kazı kesiti esas alınarak, her cins, klas ve her derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanarak veya kullanmadan dar-geniş hendek (paçal hendek kazısı) kazısının yapılması, şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenip, idarenin göstereceği yere kadar taşınması, boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can,  iş sağlığı ve güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya gidiş-gelişinin sağlanması ve varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması, zarar gören alt yapı tesislerinin onarılarak, eski durumuna getirilmesi, İşin yapımı sırasında zarar gören mevcut alt yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması,

Hendek kazı tabanının üniform olarak düzeltilmesi, tesviye edilmesi ve tesviye edildikten sonra kazı tabanının sıkıştırılması,

Sıkıştırılmış hendek kazı tabanına teknik şartnamenin ilgili maddesine ve projesine göre boru tabanına yataklama dolgusunun yapılması,

Yataklama dolgusunun tamamlanmasını müteakip boruların şantiye deposundan taşıtlara yüklenerek hendek kenarına kadar taşınması, taşıtlardan boşaltılması,

Elektrofüzyon  kaynak yapılması durumunda;

Elektrofüzyon kaynak makinesinin hendek başında hazır edilmesi ve bu kaynak işlerinde idare tarafından istenildiğinde ibraz edebilecek son 6 ay içerisinde alınmış veya vizelenmiş kaynakçı ustası ehliyetine sahip ustaların çalıştırılması,

Elektrofüzyon kaynağında kullanılacak PE100 özel parça ile manşonların boru malzeme yapısı ile benzer olduğuna dair idarenin istediği laboratuardan rapor alınması ve bu raporun İdareye ibraz edilmesi, bu rapor alındıktan sonra PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi,

Alın  kaynağı yapılması durumunda;

Döşenecek hatta, Kaynak makinesinin hendek başında hazır edilmesi ve bu kaynak işlerinde idare tarafından istenildiğinde ibraz edebilecek son 6 ay içerisinde alınmış veya vizelenmiş kaynakçı ustası ehliyetine sahip ustaların çalıştırılması,

PE100 boru ve özel parça başlarının temizlenip traşlanarak alın kaynağı ile eklenmesi,

Başları eklenerek kontrolün uygun göreceği uzunlukta anolar haline getirilen boruların, hendek tabanına döşenmesi,

Borunun döşenmesinden sonra, boru hattı üzerinde yer alan armatürlerin, dirseklerin ve özel parçaların yerleştirilmesi ve montajının yapılması, flanşlı başların kauçuk veya klingerit conta ile bağlanması,

Boru hattı üzerinde yer alan dirseklerin projesinde ön görülen ebatlarda C-12/15 sınıfı betonla tespit kitlesi yapılması,

Döşenen boru hattının, aynı şartnamede belirtilen şekilde tecrübe basınç deneyine tabi tutulması,

Boru hattının, aynı şartnamede belirtilen şekilde boru üstü 30cm yüksekliğe kadar, teknik şatnamenin ilgili maddesine göre boru gömlekleme dolgusunun yapılması,

Gömlekleme dolgusu üzerine, hendeğin kalan kısmının tamamının, stabilize malzeme ile 20cm tabakalar halinde doldurulup kompaktörle sıkıştırılarak hendek geri dolgusunun tamamlanması,

Her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, alet edevat, makine, araç, gereç, diğer her türlü malzemenin temin edildiği yerden iş başında taşınması, yükleme ve boşaltma, giderleri dahil olmak üzere; imalatı gerçekleştirilen boru hattıyla ilgili olarak her türlü deney ve laboratuar giderleri, amortisman, faiz, bakım enerji, onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil olmak üzere bir metre boru döşenmesinin fiyatı,

PRO-01: Ø63 mm PE100,PN10 Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

PRO-02: Ø90 mm PE100,PN10 Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

PRO-03: Ø110 mm PE100,PN10 Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

PRO-04: Ø160 mm PE100,PN10 Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

PRO-05: Ø200 mm PE100,PN10 Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

PRO-06: Ø250 mm PE100,PN10 Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

PRO-07: Ø315 mm PE100,PN10 Beher m Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

ÖLÇÜ :

Fiilen yerine konulan borunun ekseninden yapılan uzunluğun m cinsinden değeridir.

NOT: Kullanılacak her türlü dirsek, redüksiyon vb PE Fittingsler bu birim fiyata dahil olup ödemesi ilgili çapın eksen uzunluğu üzerinden yapılacaktır. Elektrofüzyon ve alın kaynağı yapılması fiyata dahildir.

POZ NO: PRO-08/10

POZ ADI: OVAL GÖVDELİ, VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ (BUŞAKLE TAKIMI DAHİL)

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

TANIMI

İnşaat genel ve özel şartnamesinde özelliklere haiz Oval Gövdeli, Vanaların (Buşakle Takımı Dahil) temin ve montaj işlemlerini kapsar. Flanş ve PE geçiş parçaları bu fiyata dahildir.

PRO-08: DN 100 OVAL GÖVDELİ, VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ (BUŞAKLE TAKIMI DAHİL) Beher adet Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

PRO-09: DN 150 OVAL GÖVDELİ, VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ (BUŞAKLE TAKIMI DAHİL) Beher adet Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

TAKIMI DAHİL) Beher adet Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

PRO-10: DN 300 OVAL GÖVDELİ, VANALARIN TEMİNİ VE YERLEŞTİRİLMESİ (BUŞAKLE TAKIMI DAHİL) Beher adet Fiyatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

ÖLÇÜ :

Fiilen yerine konulan  Vana  sayısıdır.

NOT:

- Yüklenici imalatçı firma ve ürün teknik özelliklerinin onayını İdareden almadan sipariş veremez.

- Sipariş öncesi Yüklenici İdare’ye ürünün kalite sertifikalarını sunacaktır.

- Ekipman kabulü imalatçı firmanın üretim tesislerinde olacaktır. Kayapa OSB adına en fazla 4 kişinin katılacağı kabul işlemlerinin bütün giderleri birim fiyata dahildir.

- Şantiye içi ve dışı nakliye birim fiyata dahildir.

- İmalatçı firmanın süpervizörlük hizmeti ve montaj fiyata dahildir.

- İdare gerekli gördüğü taktirde malzeme standartları ile ilgili test isteyebilir. Bu testlerin bedelleri birim fiyata dahildir.

- Montaj için kullanılacak cıvata, somun, Pul vb. malzemeler fiyata dahildir.

POZ NO: PRO-11

POZ ADI: DN80 VANTUZ ODASI YAPILMASI

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

İller bankası tip projelerine uygun Vantuz Odası yapılması işidir.

Vantuz odası aplikasyonun yapılması beton parkelerin sökülerek istiflenmesi, asfaltın kesme işleminin yapılması, hendek kazı kesiti esas alınarak, her cins, klas ve her derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanarak veya kullanmadan dar-geniş hendek (paçal hendek kazısı) kazısının yapılması, şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenip, idarenin göstereceği yere kadar taşınması, boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can,  iş sağlığı ve güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya gidiş-gelişinin sağlanması ve varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması, zarar gören alt yapı tesislerinin onarılarak, eski durumuna getirilmesi, İşin yapımı sırasında zarar gören mevcut alt yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması,

Hendek kazı tabanının üniform olarak düzeltilmesi, tesviye edilmesi ve tesviye edildikten sonra kazı tabanının sıkıştırılması, Hendek tabanına grobeton dökülmesi, gro beton üzerine İller bankası tip projelerine uygun betonarme imalatın yapılması, Inegal te, DN80 sürgülü vana ve DN80 dinamik vantuzun, pe flanş adaptörü ve flanşların ve her türlü montaj malzemesinin temini ve montajının yapılması, montaj için gerekli hertürlü Flanş cıvata, somun pul conta vb malzemelerin temini, Vantuz odası çevresinin 0-50 mm Ocak taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Malzeme ile 25cm aralıklarla doldurulması ve %95 proktor oranını sağlayacak şekilde sıkıştırılması işidir.

ÖLÇÜ :

Fiilen yerine konulan Vantuz Odası sayısıdır.

NOT:

- Yüklenici imalatçı firma ve ürün teknik özelliklerinin onayını İdareden almadan sipariş veremez.

- Sipariş öncesi Yüklenici İdare’ye ürünün kalite sertifikalarını sunacaktır.

- Ekipman kabulü imalatçı firmanın üretim tesislerinde olacaktır. Kayapa OSB adına en fazla 4 kişinin katılacağı kabul işlemlerinin bütün giderleri birim fiyata dahildir.

- Şantiye içi ve dışı nakliye birim fiyata dahildir.

- İmalatçı firmanın süpervizörlük hizmeti ve montaj fiyata dahildir.

- İdare gerekli gördüğü taktirde malzeme standartları ile ilgili test isteyebilir. Bu testlerin bedelleri birim fiyata dahildir.

- Montaj için kullanılacak cıvata, somun, Pul vb. malzemeler fiyata dahildir.

POZ NO: PRO-12

POZ ADI: DN100 VANTUZ ODASI YAPILMASI

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

İller bankası tip projelerine uygun Vantuz Odası yapılması işidir.

Vantuz odası aplikasyonun yapılması beton parkelerin sökülerek istiflenmesi, asfaltın kesme işleminin yapılması, hendek kazı kesiti esas alınarak, her cins, klas ve her derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanarak veya kullanmadan dar-geniş hendek (paçal hendek kazısı) kazısının yapılması, şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenip, idarenin göstereceği yere kadar taşınması, boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can,  iş sağlığı ve güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya gidiş-gelişinin sağlanması ve varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması, zarar gören alt yapı tesislerinin onarılarak, eski durumuna getirilmesi, İşin yapımı sırasında zarar gören mevcut alt yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması,

Hendek kazı tabanının üniform olarak düzeltilmesi, tesviye edilmesi ve tesviye edildikten sonra kazı tabanının sıkıştırılması, Hendek tabanına grobeton dökülmesi, gro beton üzerine İller bankası tip projelerine uygun betonarme imalatın yapılması, Inegal te, DN10 sürgülü vana ve DN100 dinamik vantuzun, pe flanş adaptörü ve flanşların ve her türlü montaj malzemesinin temini ve montajının yapılması, montaj için gerekli hertürlü Flanş cıvata, somun pul conta vb malzemelerin temini, Vantuz odası çevresinin 0-50 mm Ocak taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Malzeme ile 25cm aralıklarla doldurulması ve %95 proktor oranını sağlayacak şekilde sıkıştırılması işidir.

ÖLÇÜ :

Fiilen yerine konulan Vantuz Odası sayısıdır.

NOT:

- Yüklenici imalatçı firma ve ürün teknik özelliklerinin onayını İdareden almadan sipariş veremez.

- Sipariş öncesi Yüklenici İdare’ye ürünün kalite sertifikalarını sunacaktır.

- Ekipman kabulü imalatçı firmanın üretim tesislerinde olacaktır. Kayapa OSB adına en fazla 4 kişinin katılacağı kabul işlemlerinin bütün giderleri birim fiyata dahildir.

- Şantiye içi ve dışı nakliye birim fiyata dahildir.

- İmalatçı firmanın süpervizörlük hizmeti ve montaj fiyata dahildir.

- İdare gerekli gördüğü taktirde malzeme standartları ile ilgili test isteyebilir. Bu testlerin bedelleri birim fiyata dahildir.

- Montaj için kullanılacak cıvata, somun, Pul vb. malzemeler fiyata dahildir.

POZ NO: PRO-13

POZ ADI: DN100 TAHLİYE ODASI YAPILMASI

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

İller bankası tip projelerine uygun çift odalı Tahliye Odası yapılması işidir.

Tahliye odası aplikasyonun yapılması beton parkelerin sökülerek istiflenmesi, asfaltın kesme işleminin yapılması, hendek kazı kesiti esas alınarak, her cins, klas ve her derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanarak veya kullanmadan dar-geniş hendek (paçal hendek kazısı) kazısının yapılması, şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenip, idarenin göstereceği yere kadar taşınması, boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can,  iş sağlığı ve güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya gidiş-gelişinin sağlanması ve varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması, zarar gören alt yapı tesislerinin onarılarak, eski durumuna getirilmesi, İşin yapımı sırasında zarar gören mevcut alt yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması,

Hendek kazı tabanının üniform olarak düzeltilmesi, tesviye edilmesi ve tesviye edildikten sonra kazı tabanının sıkıştırılması, Hendek tabanına grobeton dökülmesi, gro beton üzerine İller bankası tip projelerine uygun betonarme imalatın yapılması, Inegal te, DN100 sürgülü vana, pe flanş adaptörü ve flanşların ve her türlü montaj malzemesinin temini ve montajının yapılması, montaj için gerekli hertürlü Flanş cıvata, somun pul conta vb malzemelerin temini, Vantuz odası çevresinin 0-50 mm Ocak taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Malzeme ile 25cm aralıklarla doldurulması ve %95 proktor oranını sağlayacak şekilde sıkıştırılması işidir.

ÖLÇÜ :

Fiilen yerine konulan Tahliye Odası sayısıdır.

NOT:

- Yüklenici imalatçı firma ve ürün teknik özelliklerinin onayını İdareden almadan sipariş veremez.

- Sipariş öncesi Yüklenici İdare’ye ürünün kalite sertifikalarını sunacaktır.

- Ekipman kabulü imalatçı firmanın üretim tesislerinde olacaktır. Kayapa OSB adına en fazla 4 kişinin katılacağı kabul işlemlerinin bütün giderleri birim fiyata dahildir.

- Şantiye içi ve dışı nakliye birim fiyata dahildir.

- İmalatçı firmanın süpervizörlük hizmeti ve montaj fiyata dahildir.

- İdare gerekli gördüğü taktirde malzeme standartları ile ilgili test isteyebilir. Bu testlerin bedelleri birim fiyata dahildir.

- Montaj için kullanılacak cıvata, somun, Pul vb. malzemeler fiyata dahildir.

POZ NO: PRO-14

POZ ADI: DN150 TAHLİYE ODASI YAPILMASI

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

İller bankası tip projelerine uygun çift odalı Tahliye Odası yapılması işidir.

Tahliye odası aplikasyonun yapılması beton parkelerin sökülerek istiflenmesi, asfaltın kesme işleminin yapılması, hendek kazı kesiti esas alınarak, her cins, klas ve her derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanarak veya kullanmadan dar-geniş hendek (paçal hendek kazısı) kazısının yapılması, şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenip, idarenin göstereceği yere kadar taşınması, boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can,  iş sağlığı ve güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya gidiş-gelişinin sağlanması ve varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması, zarar gören alt yapı tesislerinin onarılarak, eski durumuna getirilmesi, İşin yapımı sırasında zarar gören mevcut alt yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması,

Hendek kazı tabanının üniform olarak düzeltilmesi, tesviye edilmesi ve tesviye edildikten sonra kazı tabanının sıkıştırılması, Hendek tabanına grobeton dökülmesi, gro beton üzerine İller bankası tip projelerine uygun betonarme imalatın yapılması, Inegal te, DN150 sürgülü vana, pe flanş adaptörü ve flanşların ve her türlü montaj malzemesinin temini ve montajının yapılması, montaj için gerekli hertürlü Flanş cıvata, somun pul conta vb malzemelerin temini, Vantuz odası çevresinin 0-50 mm Ocak taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Malzeme ile 25cm aralıklarla doldurulması ve %95 proktor oranını sağlayacak şekilde sıkıştırılması işidir.

ÖLÇÜ :

Fiilen yerine konulan Tahliye Odası sayısıdır.

NOT:

- Yüklenici imalatçı firma ve ürün teknik özelliklerinin onayını İdareden almadan sipariş veremez.

- Sipariş öncesi Yüklenici İdare’ye ürünün kalite sertifikalarını sunacaktır.

- Ekipman kabulü imalatçı firmanın üretim tesislerinde olacaktır. Kayapa OSB adına en fazla 4 kişinin katılacağı kabul işlemlerinin bütün giderleri birim fiyata dahildir.

- Şantiye içi ve dışı nakliye birim fiyata dahildir.

- İmalatçı firmanın süpervizörlük hizmeti ve montaj fiyata dahildir.

- İdare gerekli gördüğü taktirde malzeme standartları ile ilgili test isteyebilir. Bu testlerin bedelleri birim fiyata dahildir.

- Montaj için kullanılacak cıvata, somun, Pul vb. malzemeler fiyata dahildir.

POZ NO: PRO-15

POZ ADI: DN 50 PARSEL BAĞLANTI RÖGARI (VANA VB DAHİL)

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

İller bankası tip projelerine uygun iç ölçüleri 800 mmx800 mm olan parsel bacası kullanılarak parsel bağlantı rögarı yapılması işidir.

Parsel Bağlantı rögarı aplikasyonun yapılması beton parkelerin sökülerek istiflenmesi, asfaltın kesme işleminin yapılması, hendek kazı kesiti esas alınarak, her cins, klas ve her derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanarak veya kullanmadan dar-geniş hendek (paçal hendek kazısı) kazısının yapılması, şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenip, idarenin göstereceği yere kadar taşınması, boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can,  iş sağlığı ve güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya gidiş-gelişinin sağlanması ve varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması, zarar gören alt yapı tesislerinin onarılarak, eski durumuna getirilmesi, İşin yapımı sırasında zarar gören mevcut alt yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması,

Hendek kazı tabanının üniform olarak düzeltilmesi, tesviye edilmesi ve tesviye edildikten sonra kazı tabanının sıkıştırılması, Hendek tabanına grobeton dökülmesi, gro beton üzerine yüklenici tarafından yaptırılacak ve İdare tarafından onaylanacak projesine uygun, DN 50 Küresel Vana temini ve montajının yapılması, montaj için gerekli hertürlü Flanş cıvata, somun pul conta vb malzemelerin temini, Ø63 PE100,PN10 borudan geçiş için gerekli ST44 flanş ve Flanş adaptörü parçalarının temini, Vana odası çevresinin  0-50 mm Ocak taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Malzeme ile 25cm aralıklarla doldurulması ve %95 proktor oranını sağlayacak şekilde sıkıştırılması işidir.

Beher adet Fiyatı : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

ÖLÇÜ :

Fiilen yerine konulan Parsel Bağlantı Rögarı sayısıdır.

NOT:

- Yüklenici imalatçı firma ve ürün teknik özelliklerinin onayını İdareden almadan sipariş veremez.

- Parsel Bağlantı Rögarı odası projeleri Yüklenici tarafından bila bedel yaptırılacaktır.

- Sipariş öncesi Yüklenici İdare’ye ürünün kalite sertifikalarını sunacaktır.

- Ekipman kabulü imalatçı firmanın üretim tesislerinde olacaktır. Kayapa OSB adına en fazla 4 kişinin katılacağı kabul işlemlerinin bütün giderleri birim fiyata dahildir.

- Şantiye içi ve dışı nakliye birim fiyata dahildir.

- İmalatçı firmanın süpervizörlük hizmeti ve montaj fiyata dahildir.

- İdare gerekli gördüğü taktirde malzeme standartları ile ilgili test isteyebilir. Bu testlerin bedelleri birim fiyata dahildir.

- Montaj için kullanılacak cıvata, somun, Pul vb. malzemeler fiyata dahildir.

POZ NO: PRO-16

POZ ADI: DN 80 PARSEL BAĞLANTI RÖGARI (VANA VB DAHİL)

BİRİMİ: Adet

AÇIKLAMASI:

İller bankası tip projelerine uygun iç ölçüleri 800 mmx800 mm olan parsel bacası kullanılarak parsel bağlantı rögarı yapılması işidir.

Parsel Bağlantı rögarı aplikasyonun yapılması beton parkelerin sökülerek istiflenmesi, asfaltın kesme işleminin yapılması, hendek kazı kesiti esas alınarak, her cins, klas ve her derinlikteki zeminde elle ve/veya makine ile patlayıcı madde kullanarak veya kullanmadan dar-geniş hendek (paçal hendek kazısı) kazısının yapılması, şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenip, idarenin göstereceği yere kadar taşınması, boşaltılması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, gerektiğinde ariyetten dolgu için geri taşınması, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can,  iş sağlığı ve güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya gidiş-gelişinin sağlanması ve varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması, zarar gören alt yapı tesislerinin onarılarak, eski durumuna getirilmesi, İşin yapımı sırasında zarar gören mevcut alt yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması,

Hendek kazı tabanının üniform olarak düzeltilmesi, tesviye edilmesi ve tesviye edildikten sonra kazı tabanının sıkıştırılması, Hendek tabanına grobeton dökülmesi, gro beton üzerine yüklenici tarafından yaptırılacak ve İdare tarafından onaylanacak projesine uygun, DN 80 Küresel Vana temini ve montajının yapılması, montaj için gerekli hertürlü Flanş cıvata, somun pul conta vb malzemelerin temini, Ø90 PE100,PN10 borudan geçiş için gerekli ST44 flanş ve Flanş adaptörü parçalarının temini, Vana odası çevresinin  0-50 mm Ocak taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Malzeme ile 25cm aralıklarla doldurulması ve %95 proktor oranını sağlayacak şekilkde sıkıştırılması işidir.

Beher adet Fiyatı : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TL’dir.

ÖLÇÜ :

Fiilen yerine konulan Parsel Bağlantı Rögarı sayısıdır.

NOT:

- Yüklenici imalatçı firma ve ürün teknik özelliklerinin onayını İdareden almadan sipariş veremez.

- Parsel Bağlantı Rögarı odası projeleri Yüklenici tarafından bila bedel yaptırılacaktır.

- Sipariş öncesi Yüklenici İdare’ye ürünün kalite sertifikalarını sunacaktır.

- Ekipman kabulü imalatçı firmanın üretim tesislerinde olacaktır. Kayapa OSB adına en fazla 4 kişinin katılacağı kabul işlemlerinin bütün giderleri birim fiyata dahildir.

- Şantiye içi ve dışı nakliye birim fiyata dahildir.

- İmalatçı firmanın süpervizörlük hizmeti ve montaj fiyata dahildir.

- İdare gerekli gördüğü taktirde malzeme standartları ile ilgili test isteyebilir. Bu testlerin bedelleri birim fiyata dahildir.

- Montaj için kullanılacak cıvata, somun, Pul vb. malzemeler fiyata dahildir.